山东广播电视大学舜耕路10号院

办公楼及教工住宅楼暖气管道改造工程招标书

一、综合说明：

（一）项目名称：山东广播电视大学舜耕路10号办公楼及教工住宅楼暖气管道改造工程

（二）招标单位：山东广播电视大学

（三）工程地点：舜耕路10号

二、工程范围及内容：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 |  | 采暖工程 |  |  |
| 1 | 030801002001 | 办公楼前至传达室的地下管网：1.安装部位（室内、外）:埋地；2.输送介质:采暖水；3.材质或种类:焊接钢管；4.规格:DN50；5.连接方式:焊接；6.备注:除锈后刷防锈漆两道，面漆两道，采用聚氨酯管壳保温，厚度50mm，做三油两布防腐 | ｍ | 80 |
| 2 | 030801002001 | 办公楼前至传达室的地下管网：1.安装部位（室内、外）:埋地；2.输送介质:采暖水；3.材质或种类:闸阀；4.规格:DN20；5.连接方式:焊接；6.备注:除锈后刷防锈漆两道，面漆两道，采用聚氨酯管壳保温，厚度50mm，做三油两布防腐 | 个 | 2 |
| 3 | 030801002002 | 办公楼地下管网：1.安装部位（室内、外）:地沟内；2.输送介质:采暖水；3.材质或种类:焊接钢管；4.规格:DN50-130mm；5.连接方式:焊接；6.备注:除锈后刷防锈漆两道，面漆两道，采用离心玻璃棉管壳保温，厚度50mm，PAP保护层 | ｍ | 180 |
| 4 | 030801002002 | 办公楼地下管网：1.安装部位（室内、外）:地沟内；2.输送介质:采暖水；3.材质或种类:焊接钢管；4.规格:DN100mm；5.连接方式:焊接；6.备注:除锈后刷防锈漆两道，面漆两道，采用离心玻璃棉管壳保温，厚度50mm，PAP保护层 | ｍ | 150 |
| 5 | 030801002003 | 主管网至一号楼地下管网：1.安装部位（室内、外）:地沟内；2.输送介质(给水、排水、热煤气、燃气、雨水）:采暖水；3.材质或种类:闸阀；4.规格:DN130；5.连接方式:焊接；6.备注:除锈后刷防锈漆两道，面漆两道，采用离心玻璃棉管壳保温，厚度50mm，PAP保护层 | 个 | 2 |
| 6 | 030801002004 | 主管网至一号楼地下管网：1.安装部位（室内、外）:地沟内；2.输送介质:采暖水；3.材质或种类:焊接钢管；4.规格:DN130；5.连接方式:焊接；6.备注:除锈后刷防锈漆两道，面漆两道，采用离心玻璃棉管壳保温，厚度50mm，PAP保护层 | ｍ | 110 |
| 7 | 030801002004 | 主管网至一号楼地下管网：1.安装部位（室内、外）:地沟内；2.输送介质:采暖水；3.材质或种类:闸阀；4.规格:DN130；5.连接方式:焊接；6.备注:除锈后刷防锈漆两道，面漆两道，采用离心玻璃棉管壳保温，厚度50mm，PAP保护层 | 个 | 2 |
| 8 | 030801002004 | 主管网至四号楼地下管网：1.安装部位（室内、外）:地沟内；2.输送介质:采暖水；3.材质或种类:焊接钢管；4.规格:DN130；5.连接方式:焊接；6.备注:除锈后刷防锈漆两道，面漆两道，采用离心玻璃棉管壳保温，厚度50mm，PAP保护层 | ｍ | 70 |
| 9 | 030801002004 | 主管网至四号楼地下管网：1.安装部位（室内、外）:地沟内；2.输送介质:采暖水；3.材质或种类:闸阀；4.规格:DN130；5.连接方式:焊接；6.备注:除锈后刷防锈漆两道，面漆两道，采用离心玻璃棉管壳保温，厚度50mm，PAP保护层 | 个 | 2 |
| 备 注 |  | 1、本工程为采暖管道更换，均需拆除原有旧管理和设施；2、以上工程量仅作为招标参考，具体工程量以最终审计结果为准。 |  |  |

三、材料质量及要求：

工程所用材料质量必须符合国家产品质量检验标准。

四、工程质量要求：质量等级符合国家质量验收规范合格标准。

五、工期：30天（自2013年6月15日至2013年7月15日）。

六、投标须知：

（一）投标单位对招标文件的各项条款要做出实质性的响应。投标单位所编标书一式三份（正本一份、副本两份），用函袋密封。

（二）投标单位要自行检查所收（发）招标文件是否齐全，若有遗漏要在投标截止日期前以书面形式告知招标单位补正。

（四）投标单位编写的投标文件内容如有涂改、不详和无公章或法人印章者无效。

（五）开标时，投标单位所宣读的标函内容，正副本必须一致，不一致时，以正本为准。

（六）招标文件解释权属山东广播电视大学招标办公室。

七、招标日程安排：

（一）发标日期地点：2013 年6月5日17:00前，舜耕路10号，联系人：李涛，电话：15006417999。

（二）投标日期地点：请于2013年6月13日8:30之前将投标密封函件送达舜耕路10号办公楼2楼会议室。当日9：00开标，并宣布结果。

八、合同主要条款：

（一）工程造价：

本工程以学校审计处审计造价为准。

（二）投标报价必须是本标书所规定工程的全部内容。

（三）材料供应：本工程暖气管道由甲方统一采购。其他工程所需材料由乙方采购，但须经甲方确认。

（四）工程质量：本工程实行优质优价，质量验收标准执行国家有关规范及标准。工程竣工后由学校组织验收。工程质量达不到合格，中标单位必须返修至合格（人工材料费自负），并对中标单位处以工程造价的5%作为罚金（在工程款中扣除）。

（五）工期及延期处理：除人力不可抗拒的因素外，中标单位一律不得拖延工期。工程质量达到合格标准，施工场地做到工完场清，作为验收标准。竣工验收前三天，中标单位应书面通知招标单位，招标单位验收合格后作为竣工日期。开、竣工日期以合同工期为准，工期推迟1至7天，每日按工程中标价的2%罚款，推迟7天以上的，按工程中标价的30%罚款.

（六）工程价款结算办法：签订合同施工人员和设备进入场地后3日内，预付1万元工程款；工程竣工验收合格并审计确认后，付款到95％；留5％保修金，质保期满一年后付清。

（七）工程质量保修：本工程保修期二年。保修期从竣工验收合格之日算起。保修期内出现质量问题，施工单位必须立即予以修复，直至工程质量合格，维修费用由施工单位负担。

（八）由于施工方未按操作规程施工而造成的安全事故，由施工方负全面责任。

九、招标要求：

（一）投标方必须具备国家规定相应的三级及以上资质。

（二）投标方中标后，不得以任何形式和理由转手二次转包。

（三）投标单位必须做出切合实际的施工组织方案，提出足以保证按合同工期开、竣工，实现合格工程目标管理和安全、文明施工的各项具体措施。投标文件中应填报工程项目经理及工程技术人员名单。

十、资格证明文件：

投标单位投标时，需提供以下有效资质证件。资格证明文件不要密封在投标文件内，随身携带，以便现场验证。

1、营业执照（复印件加盖公章）

2、资质证（复印件加盖公章）

4、法人委托书（签字、盖章）

3、身份证（被委托人）

十一、招标单位情况：

招标单位：山东广播电视大学

地    址：济南市经十一路21号

山东广播电视大学招标办公室

2013年6月1日